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1、电缆选型
额定电压：0.6/1kV 低压等级，适配箱变低压出线、配电支线，需符合GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》、GB 50054-2011《低压配电设计规范》。
导体材质：电缆采用紧压 T2 紫铜无氧铜导体，电气参数满足《工业与民用供配电设计手册》第四版参数要求，导体表面光洁无毛刺、无氧化，绞合紧密规整，须提供相应的检测报告或证明文件。
绝缘与护套类型：交联聚乙烯（XLPE）绝缘，钢带铠装（YJV22 型），PVC 外护套，直埋敷设时依靠钢带铠装提升机械防护能力。
截面选择：据负荷电流、电压降和短路热稳定校验确定，无需放大截面，按计算值直接选用标准铜芯电缆截面。
2、电气性能
载流量：电缆载流量应满足最大负荷电流要求，并留有一定余量（一般1.2倍），需考虑敷设方式（如埋地、穿管、桥架）对载流量的折减系数。直埋敷设时载流量需乘以0.7-0.9的折减系数。
电压降：线路电压降应≤5%，需通过计算确保末端电压满足箱变设备运行要求。
短路热稳定：电缆截面需满足短路电流通过时的热稳定要求，按GB 50054-2011《低压配电设计规范》或GB 50217《电力工程电缆设计标准》进行校验。
3、机械性能
弯曲半径：电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的 15 倍，敷设、转弯施工严禁小于该限值，防止绝缘、铠装受损。
抗拉强度：电缆具备充足抗拉承载力，可承受直埋、长距离拖拽敷设施工拉力，敷设完成后无导体断丝、护套开裂破损现象。
4、敷设要求
敷设方式：可采用直埋、穿管、桥架或电缆沟敷设。直埋时，电缆埋深一般不小于0.7m，需设置保护板或警示带；穿管时，管内径应不小于电缆外径的1.5倍；桥架或电缆沟敷设时，应确保电缆排列整齐，避免交叉和挤压。
防火与防护：在电缆沟、电缆井等场所，需设置防火隔板、阻火模块等防火措施，电缆外护套应具备阻燃性能（如阻燃B类及以上）。
5、接地与屏蔽
接地：多芯电缆钢带铠装层全线连续贯通，电缆两端可靠接地；存在电磁干扰的场所可选用带金属屏蔽结构电缆，屏蔽层完整接地，抑制电磁干扰。
6、标识与文档
标识：电缆两端及中间接头处应设置清晰的标识牌，注明电缆编号、规格、电压等级、起止点等信息。
文档：合格证、试验报告等相应资料齐全，确保电缆选型、敷设和验收符合规范要求。
7、 商务要求
投标方的投标报价中应包括线缆的材料费、制作费、出库费、检测费、运费、卸车费、税金、包装费、配合本工程施工单位对线缆安装调试和检测费用等投标方认为要发生的一切费用。
交货地点：天津市临港经济区嘉陵江道801号
交货期：合同签订后 XX 日历天 
最终结果必须满足当地电力部门的规定，并报验通过，确保电缆系统的安全、可靠运行。

