[bookmark: _GoBack]附件2：  YJV22-8.7/15-3X70电缆技术要求
1、电缆选型
电压等级：10kV，电缆额定电压为8.7/15kV，需符合GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》。
导体材质：电缆采用紧压 T2 无氧紫铜导体，电气参数需满足《工业与民用供配电设计手册》第四版参数要求，导体绞合紧密、表面光洁无氧化毛刺，提供导体材质检测报告或证明文件。
绝缘与护套类型：交联聚乙烯（XLPE）绝缘，双层钢带铠装 YJV22 结构，PVC 外护套，具备优良机械防护性能，适用于直埋敷设。
截面选择：导体单芯截面 70mm²，三芯结构 3×70，截面已通过负荷电流、电压降和短路热稳定校验，铜芯无需放大规格。
2、电气性能
载流量：电缆载流量应满足线路最大负荷电流要求，并留有 1.2 倍安全余量，需考虑敷设方式（埋地、穿管）对载流量的折减系数。直埋敷设时载流量需乘以 0.7-0.9 的折减系数。
电压降：整条开闭站至箱变线路电压降应≤5%，通过计算校核，确保末端箱变设备运行电压达标。
短路热稳定：70mm² 铜导体截面满足系统短路电流通过时的热稳定要求，按 GB 50054-2011、GB 50217-2018 标准完成热稳定校验。
3、机械性能
弯曲半径：电缆最小弯曲半径应符合规范要求，不小于电缆外径的 15 倍，敷设、转弯施工不得小于该限值，防止绝缘、铠装受损。
抗拉强度：电缆具备充足抗拉强度，可承受直埋、长距离拖拽敷设拉力，钢带铠装抵御土体挤压、外力挖掘破坏。
4、敷设要求
敷设方式：可采用直埋、穿管敷设。直埋时，电缆埋深一般不小于 0.7m，电缆上方设置混凝土保护板及警示带；穿管时，管内径应不小于电缆外径的 1.5 倍；
防火与防护：在电缆沟、电缆井等场所，需设置防火隔板、阻火模块等防火措施，电缆外护套应具备阻燃性能（如阻燃B类及以上）。
5、接地与屏蔽
接地：10kV 三芯电缆金属钢带铠装全线连通，电缆两端可靠接地；若线路存在电磁干扰，可配套金属屏蔽层并完整接地。
屏蔽：有电磁干扰要求的区段，电缆屏蔽层连续无断点，两端可靠接地，抑制感应电压与电磁干扰。
6、标识与文档
标识：电缆两端及中间接头处应设置清晰的标识牌，注明电缆编号、规格、电压等级、起止点等信息。
文档：合格证、试验报告等相应资料齐全，确保电缆选型、敷设和验收符合规范要求。
7、 商务要求
投标方的投标报价中应包括线缆的材料费、制作费、出库费、检测费、运费、卸车费、税金、包装费、配合本工程施工单位对线缆安装调试和检测费用等投标方认为要发生的一切费用。
交货地点：天津市临港经济区嘉陵江道801号
交货期：合同签订后 XX 日历天 
最终结果必须满足当地电力部门的规定，并报验通过，确保电缆系统的安全、可靠运行。
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