附件4 采购内容及技术指标要求

（一）采购项目内容

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜元件 | 8寸苦咸水低能耗反渗透膜 外形尺寸：8英寸×40英寸（Φ201mm×1016mm） 有效膜面积：440ft²（41m³） | 支 | 168 |  |

（二）技术要求

1技术要求

1.1 产品必须为原厂全新原装正品，具备唯一官方溯源序列号、防伪标识，可官网核验。

1.2 所有性能参数、质保周期、供货及服务要求必须 100% 满足本文件要求，任意一条不满足作无效投标处理。

2 产品基本规格参数

参数：8寸苦咸水低能耗反渗透膜

外形尺寸：8英寸×40英寸（Φ201mm×1016mm）

有效膜面积：440ft²（41m³）

流道厚度：28mil 宽流道结构，抗污染、低压差、适用于苦咸水高浊、高硬度进水工况。

膜材质：芳香族聚酰胺复合膜（TFC），苦咸水专用高压低能耗膜。

连接结构：原厂一体式锁扣端盖，杜绝内部渗漏，安装便捷、密封性强。

（三）产品质量及工艺要求

3.1 膜元件外壳采用高强度玻璃钢缠绕材质，耐压、防腐、抗老化，无开裂、分层、鼓包、变形、磕碰缺陷。

3.2 膜卷缠绕紧密、均匀，无松动、无轴向窜动，端面平整，无膜片外露、破损、撕裂。

3.3 内置中心产水管、密封胶圈、端盖等配件均为原厂配套，耐酸碱、耐老化、密封性良好。

3.4 出厂采用单支独立真空密封包装，内置原厂保护液，包装完好、无漏气、无漏液。

3.5 每支膜元件带有原厂唯一序列号、生产批次、出厂日期、防伪二维码，可官方溯源查验。

（四）供货、包装与验收要求

4.1 供货内容

中标方供货须包含：原厂膜元件、出厂合格证、原厂批次质检报告、产品说明书、溯源防伪资料、配套安装密封配件。

4.2 包装与运输

4.2.1 采用原厂标准木箱 / 托盘包装，整体防潮、防震、防磕碰、防暴晒、防淋雨。

4.2.2 全程常温避光运输，禁止暴晒、低温冻损、暴力装卸。

4.2.3 到货时所有产品包装完好，真空密封未破损，保护液无泄漏。

4.3 到货验收标准

4.3.1 外观验收：外包装完好，膜壳无破损、划痕、变形，铭牌信息清晰完整。

4.3.2 溯源验收：现场扫码核验官方序列号，确保为原厂正品、可溯源、非翻新、非串货。

4.3.3 资料验收：齐全提供合格证、质检报告、授权文件。

4.3.4 性能验收：通水运行后脱盐率、产水量满足本技术文件保证值，不合格无条件退换。

（五）质保及售后服务要求

5.1 质保期限

膜元件自项目通水调试验收合格之日起，原厂整体质保 36 个月。质保期内非人为操作、非预处理失效、非药剂滥用导致的性能衰减、膜体故障，由厂家免费更换。

质保期性能保证：

5.1.1 第一年内：脱盐率≥99.0%，产水量衰减≤8%

5.1.2 三年内：最低脱盐率≥98.0%，年度产水量衰减符合原厂标准

5.2 技术服务要求

5.2.1 中标方提供免费现场技术指导，负责膜元件装填、系统调试、初次通水指导。

5.2.2 免费提供系统运行参数优化、化学清洗配方、日常运维方案。

5.2.3 提供 7×24 小时远程技术支持，2 小时内响应，重大问题 48 小时内到场处理。

（六）违约责任

6.1 供货产品为翻新、假冒、无溯源产品，采购人有权无条件退货，中标方承担合同金额 2 倍违约金，并承担工期及经济损失。

6.2 产品参数、性能不满足招标技术要求，视为不合格产品，全额退换货并承担检测及停工损失。