| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 |  |  |  |  |
| 1.1 | V型滤池反洗泵出口就地压力表-LP401A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.2 | 超滤供水泵出口就地压力表-LP402A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.3 | 超滤进水就地压力表-LP501A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.4 | 超滤产水就地压力表-LP502A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.5 | 超滤浓水就地压力表-LP503A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.6 | 自清洗过滤器进口就地压力表-PG01A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.7 | 自清洗过滤器出口就地压力表-PG02A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.8 | 超滤反洗水泵出口就地压力表-LP601A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.9 | 反渗透供水泵出口就地压力表-LP602A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.10 | 超滤反洗过滤器进出口就地压力表-LP603A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.11 | 反渗透保安过滤器进出口就地压力表-LP701A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.12 | 反渗透高压泵出口就地压力表-LP702A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.13 | 反渗透进膜就地压力表-LP703A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.14 | 反渗透产水就地压力表-LP704A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.15 | 反渗透能量回收低压排放就地压力表-LP705A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |

| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | 反渗透增压泵出口就地压力表-LP706A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.17 | 反渗透浓水就地压力表-LP707A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.18 | 反渗透能量回收高压出口就地压力表-LP708A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.19 | 反渗透冲洗泵出口就地压力表-LP801A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材 质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径100mm，表头填充硅油/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/径向直接安装/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.20 | 供水泵出口就地压力表-LP802A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.21 | 超滤清洗水泵出口就地压力表-LP901A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.22 | 反渗透清洗水泵出口就地压力表-LP902A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.23 | 超滤清洗过滤器进出口就地压力表-LP903A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.24 | 反渗透清洗过滤器进出口就地压力表-LP904A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.25 | 中和水泵出口就地压力表-LP1001A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.26 | 排污泵出口就地压力表-LP1101A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.27 | 污泥进料泵出口就地压力表-LP1102A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.28 | 压缩空气储罐就地压力表-PI801A | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1600kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.29 | V型滤池反洗风机就地压力表-LP1201A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.30 | 超滤反洗风机就地压力表-LP1202A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.31 | 回用水泵出口就地压力表-LP1301A/B | 全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |

| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 | 次氯酸钠卸料泵出口就地压力表-LP1401A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.33 | 超滤CEB次氯酸钠计量泵出口就地压力表-LP1402A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.33 | 超滤化学清洗次氯酸钠计量泵出口就地压力表-LP1403A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.34 | 盐酸卸料泵出口就地压力表-LP1501A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.35 | 化学清洗盐酸计量泵出口就地压力表-LP1502A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.36 | 超滤CEB盐酸计量泵出口就地压力表-LP1503A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.37 | 氢氧化钠卸料泵出口就地压力表-LP1601A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.38 | 化学清洗氢氧化钠计量泵出口就地压力表-LP1602A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.39 | 超滤CEB氢氧化钠计量泵出口就地压力表-LP1603A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.40 | 絮凝剂卸料泵出口就地压力表-LP1701A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.41 | 絮凝剂计量泵出口就地压力表-LP1702 | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.42 | 污泥系统助凝剂三联箱补水就地压力表-LP1801 | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.43 | 污泥系统助凝剂计量泵出口就地压力表-LP1802 | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 1.44 | 预处理系统助凝剂三联箱补水就地压力表-LP1803 | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 1 | 块 | WIKA/BLD/秦仪，加药厂家配套供货 |
| 1.45 | 预处理系统助凝剂计量泵出口就地压力表-LP1804 | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪，加药厂家配套供货 |
| 1.46 | 阻垢剂加药计量泵出口就地压力表-LP1901A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |

| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.47 | 还原剂加药计量泵出口就地压力表-LP2001A/B | 不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径 100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书 | 2 | 块 | WIKA/BLD/秦仪 |
| 2 | 压力变送器 |  |  |  |  |
| 2.1 | 超滤进水远传压力表-MP501A/B | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 2 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.2 | 超滤产水远传压力表-MP502A/B | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 2 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.3 | 超滤进水母管远传压力表-MP503 | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2089， 西门子，横河 |
| 2.4 | 反渗透进膜远传压力表-MP701A | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~10000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.5 | 反渗透浓水远传压力表-MP702A | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~10000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.6 | 反渗透能量回收低压排放远传压力表-MP703A | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.7 | 反渗透能量回收高压出口远传压力表-MP704A | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~10000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.8 | 供水母管远传就地远传压力表-MP801 | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.9 | 中和水泵出口远传压力表-MP1001 | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.10 | 压缩空气母管远传压力表-MP1201 | 隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数: ≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书 | 1 | 块 | 罗斯蒙特 2088， 西门子，横河 |
| 2.11 | 自清洗过滤器进出口压差变送器-PDS01A/B | 差压变送器/测量范围:4~400kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/接液部件材质:HC-276/工艺连接1/4"NPT内螺纹/防护等级:IP67/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/配套三阀组,材质316L | 2 | 块 | 自清洗厂家配套供货。 |
| 2.12 | 反渗透进水母管温度变送器-MT704 | 铂热电阻(Pt100)/三线制/A级精度/芯子结构：Φ6mm铠装型，封装绝缘材料：MgO，带弹簧压载附件/整体钻孔316L不锈钢套管，连接采用M27×2活动卡套式，芯子可在线抽出，插入深度：200mm/316L不锈钢DN50法兰连接/防水接线盒，材质：316L，防护等级：IP65，M20 ×1.5电气接口/纯电阻信号输出/适用海水介质/环境温度-22~34℃/设计压力≥管路设计压 力/带出厂检定报告/提供MTC材质证明。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、ABB |
| 2.13 | 超滤清洗水箱温度测量元件-MT901 | 铂热电阻(Pt100)/三线制/A级精度/芯子结构：Φ6mm铠装型，封装绝缘材料：MgO，带弹簧压载附件/整体钻孔316L不锈钢套管，连接采用M27×2活动卡套式，芯子可在线抽出，插入深度：200mm/316L不锈钢DN50法兰连接/防水接线盒，材质：316L，防护等级：IP65，M20 ×1.5电气接口/纯电阻信号输出/适用海水介质/环境温度-22~34℃/设计压力≥管路设计压 力/带出厂检定报告/提供MTC材质证明。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、ABB |
| 2.14 | 反渗透清洗水箱温度变送器-MT902 | 铂热电阻(Pt100)/三线制/A级精度/芯子结构：Φ6mm铠装型，封装绝缘材料：MgO，带弹簧压载附件/整体钻孔316L不锈钢套管，连接采用M27×2活动卡套式，芯子可在线抽出，插入深度：200mm/316L不锈钢DN50法兰连接/防水接线盒，材质：316L，防护等级：IP65，M20 ×1.5电气接口/纯电阻信号输出/适用海水介质/环境温度-22~34℃/设计压力≥管路设计压 力/带出厂检定报告/提供MTC材质证明。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、ABB |
| 3 | 流量计、流量开关 |  |  |  |  |

| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 混凝沉淀池进水电磁流量计-MD201 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN600法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.2 | V型滤池反洗电磁流量计-MD401 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN350法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.3 | 超滤产水电磁流量计-MD501A/B | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN200法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 2 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.4 | 超滤反洗电磁流量计-MD601 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN200法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.5 | 反渗透产水电磁流量计-MD701A | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN150法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：316L不锈钢/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：氯丁橡胶/压力等级：1.0MPa/介质：海水淡化水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.6 | 反渗透能量回收低压排放电磁流量计-MD702A | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN150法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：浓海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量 、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证 书、随带流量计算书和相关检测报告 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.7 | 反渗透能量回收高压出口超声波流量计-MD703A | 超声波流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%/安装型式: 一体式，管道式，DN200法兰连接/测量管材质:316L不锈钢/测量介质：海水/工作温度：-20℃~100℃/灵敏度：0.0003M/S,响应时间：＜50S，线性度：0.15%-0.25%/带LED显示，有累计指示功能，图形 240*128 像 素，数字2行*16字符输出：RS-232串口，标准：2个4-20mA模拟输出；具备自诊功能/带 316L不锈钢铭牌，标注位号、规格等主要信息/必须原装进口产品，提供原产国商会证明。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.8 | 供水母管电磁流量计-MD801 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN300法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：316L不锈钢/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：氯丁橡胶/压力等级：1.0MPa/介质：海水淡化水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.9 | 超滤清洗电磁流量计-MD901 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN125法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：化学清洗液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.10 | 反渗透清洗电磁流量计-MD902 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN250法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：化学清洗液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.11 | 中和水泵出口电磁流量计-MD1001 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN100法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：中和液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量 、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接 地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.12 | 污泥进料泵出口电磁流量计-MD1101B | 一体式浆液电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过程连接: DN80法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质： 316L不锈钢/衬里材质：PFA/压力等级：1.0MPa/介质：固液混合物/温度:常温/带LED显示 （瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有 资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.13 | 污泥加药装置电磁流量计-MD1102 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN32法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：药液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |
| 3.14 | 回用水泵出口电磁流量计-MD1301 | 一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA HART/过 程连接: DN150法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：316L不锈钢/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：氯丁橡胶/压力等级：1.0MPa/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量 、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流 量计算书和相关检测报告。 | 1 | 块 | ROSEMENT、 +GF+、科隆 |

| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | 污泥系统助凝剂三联箱补水就地流量计-LD1801 | 塑管浮子流量计/管道通径:DN40/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/测量范围:0.6-6m³/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质，加药厂家配套供货。 |
| 3.16 | 预处理系统助凝剂三联箱补水就地流量计-LD1802 | 塑管浮子流量计/管道通径:DN40/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/测量范围:0.6-6m³/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质，加药厂家配套供货。 |
| 3.17 | 超滤CEB次氯酸钠计量泵出口流量控制开关-SD1401 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.18 | 超滤化学清洗次钠加药泵出口流量控制开关-SD1402 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 （新增） |
| 3.19 | 化学清洗盐酸计量泵出口流量控制开关-SD1501 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.20 | 超滤CEB盐酸计量泵出口流量控制开关-SD1502 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围6-540L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.21 | 化学清洗氢氧化钠计量泵出口流量控制开关-SD1601 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.22 | 超滤CEB氢氧化钠计量泵出口流量控制开关-SD1602 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.23 | 絮凝剂计量泵出口流量控制开关-SD1702 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围1-90L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.24 | 污泥系统助凝剂计量泵出口流量控制开关-SD1802 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围15-140L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.25 | 预处理系统助凝剂计量泵出口流量控制开关-SD1804 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围50-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.26 | 阻垢剂加药计量泵出口流量控制开关-SD1901 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围2-18L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 3.27 | 还原剂加药计量泵出口流量控制开关-SD2001 | 带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围2-18L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书 | 1 | 块 | 国产优质 |
| 4 | 液位变送器 |  |  |  |  |
| 4.1 | V型滤池远传液位计-MN301A/B | 超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 2 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |
| 4.2 | 海水清水池远传液位计-MN401A/B | 超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 2 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |

| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 超滤产水池远传液位计-MN601A/B | 超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 2 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |
| 4.4 | 反渗透产水池远传液位计-MN801A/B | 超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 2 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |
| 4.5 | 超滤清洗水箱远传液位计-MN901 | 智能型单法兰式液位变送器/量程范围：0~1000kPa/输出：4~20mA HART/精度：0.2级/法兰 规格：DN50（材质：316L不锈钢）/接液膜片材质：哈氏合金C - 276/配法兰连接一次球阀 （公称通径DN50，法兰连接规格与变送器法兰一致，材质：316L不锈钢）/电气接口：M20 ×1.5/防护等级：IP65/带表头显示功能/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响系数:≤ 0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 4.6 | 反渗透清洗水箱远传液位计-MN902 | 智能型单法兰式液位变送器/量程范围：0~1000kPa/输出：4~20mA HART/精度：0.2级/法兰规格：DN50（材质：316L不锈钢）/接液膜片材质：哈氏合金C - 276/配法兰连接一次球阀 （公称通径DN50，法兰连接规格与变送器法兰一致，材质：316L不锈钢）/电气接口：M20 ×1.5/防护等级：IP65/带表头显示功能/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响系数:≤ 0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 4.7 | 中和水池远传液位计-MN1001 | 超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 1 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |
| 4.8 | 污泥池远传液位计-MN1101 | 超声波物位计/被测介质：污泥/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 1 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |
| 4.9 | 污泥浓缩池远传液位计-MN1102A/B | 超声波物位计/被测介质：污泥/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 2 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |
| 4.10 | 回用水池远传液位计-MN1301 | 超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度： 26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质： 316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 1 | 套 | 西门子 +GF+ E+H |
| 4.11 | 次氯酸钠储罐远传液位计-MN1401A/B | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 2 | 套 | 国产优质 |
| 4.12 | 盐酸储罐远传液位计-MN1501 | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 1 | 套 | 国产优质 |
| 4.13 | 氢氧化钠储罐远传液位计-MN1601 | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 1 | 套 | 国产优质 |
| 4.14 | 絮凝剂储罐远传液位计-MN1701A/B | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 2 | 套 | 国产优质 |
| 4.15 | 污泥系统助凝剂三联箱远程液位计-MN1801 | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 1 | 套 | 国产优质，加药厂家配套供货。 |
| 4.16 | 预处理系统助凝剂三联箱远程液位计-MN1802 | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 1 | 套 | 国产优质，加药厂家配套供货。 |

| 序号 | 名 称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.17 | 阻垢剂加药箱远传液位计-MN1901A/B | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 2 | 套 | 国产优质 |
| 4.18 | 还原剂加药箱远传液位计-MN2001A/B | 磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/ 浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97） /介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/ | 2 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 分析仪表 |  |  |  |  |
| 5.1 | 反渗透进水母管ORP仪 -MG703 | 盘装式/量程：-1999~+1999mV/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤1%FS/12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.2 | 反渗透进水母管电导率仪-MG702 | 盘装式/量程：0~200000μS/cm/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安 装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(Pt1000)/稳定性:≤1%FS/12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.3 | 反渗透产水电导率仪-MG705A | 盘装式/量程：0~20000μS/cm/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(Pt1000)/稳定性:≤1%FS/12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.4 | 供水母管电导率仪-MG802 | 盘装式/量程：0~20000μS/cm/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(Pt1000)/稳定性:≤1%FS/12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.5 | 反渗透进水母管pH在线检测仪-MG701 | 盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.6 | 供水母管pH在线检测仪-MG801 | 盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.7 | 超滤清洗pH在线检测仪-MG903A | 盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.8 | 反渗透清洗pH在线检测仪-MG903B | 盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.9 | 中和水泵出口pH在线检测仪-MG1001 | 盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.10 | 絮凝沉淀池产水浊度仪-MG201 | 整体面板式/量程：0~100.0FNU（自动量程切换）/精度：±2%FS/电源：220VAC 50Hz/输 出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/适用介质：生活用水、纯水/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤2%FS/12个月/自清洁功能:带自动刷洗或超声波清洗 | 1 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.11 | V型滤池产水浊度仪-MG301A/B | 整体面板式/量程：0~100.0FNU（自动量程切换）/精度：±2%FS/电源：220VAC 50Hz/输 出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/适用介质：生活用水、纯水/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤2%FS/12个月/自清洁功能:带自动刷洗或超声波清洗 | 2 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 5.12 | 超滤产水浊度仪-MG501A/B | 整体面板式/量程：0~100.0FNU（自动量程切换）/精度：±2%FS/电源：220VAC 50Hz/输 出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/适用介质：生活用水、纯水/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤2%FS/12个月/自清洁功能:带自动刷洗或超声波清洗 | 2 | 套 | GF Signet HACH METTLER TOLEDO E+H |
| 6 | 压力开关 |  |  |  |  |
| 6.1 | 反渗透高压泵前低压开关-SP705A | 压力开关/设定范围:0~1000kPa/设定精度:±1.0%FS/接点容量:220VAC 5A;125VDC 0.5A/接点形式:SPDT/死区:可调,范围10~30%FS/外壳材质:铸铝/接液部分材质:316L不锈钢/膜片材质:哈氏合金C-276/设定点调整:外部可调,带锁定装置/工艺连接:1/4"NPT内螺纹/防护等 级:IP65/环境温度:-20℃~80℃/耐振动:10g,10~2000Hz/稳定性:≤±1%FS/年/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 1 | 块 | SOR UE Danfoss |
| 6.2 | 反渗透产水高压开关-SP706A | 压力开关/设定范围:0~1000kPa/设定精度:±1.0%FS/接点容量:220VAC 5A;125VDC 0.5A/接点形式:SPDT/死区:可调,范围10~30%FS/外壳材质:铸铝/接液部分材质:316L不锈钢/膜片材质:哈氏合金C-276/设定点调整:外部可调,带锁定装置/工艺连接:1/4"NPT内螺纹/防护等 级:IP65/环境温度:-20℃~80℃/耐振动:10g,10~2000Hz/稳定性:≤±1%FS/年/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌 | 1 | 块 | SOR UE Danfoss |