

	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	1
	压力表

	
1.1
	V型滤池反洗泵出口就地压力表-LP401A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.2
	超滤供水泵出口就地压力表-LP402A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.3
	超滤进水就地压力表-LP501A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.4
	超滤产水就地压力表-LP502A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.5
	超滤浓水就地压力表-LP503A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.6
	自清洗过滤器进口就地压力表-PG01A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.7
	自清洗过滤器出口就地压力表-PG02A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.8
	超滤反洗水泵出口就地压力表-LP601A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.9
	反渗透供水泵出口就地压力表-LP602A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.10
	超滤反洗过滤器进出口就地压力表-LP603A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.11
	反渗透保安过滤器进出口就地压力表-LP701A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.12
	反渗透高压泵出口就地压力表-LP702A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.13
	反渗透进膜就地压力表-LP703A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.14
	反渗透产水就地压力表-LP704A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.15
	反渗透能量回收低压排放就地压力表-LP705A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪
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	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	
1.16
	反渗透增压泵出口就地压力表-LP706A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.17
	反渗透浓水就地压力表-LP707A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.18
	反渗透能量回收高压出口就地压力表-LP708A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~10000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/轴向前边安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.19
	反渗透冲洗泵出口就地压力表-LP801A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材
质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径100mm，表头填充硅油/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/径向直接安装/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.20
	供水泵出口就地压力表-LP802A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.21
	超滤清洗水泵出口就地压力表-LP901A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.22
	反渗透清洗水泵出口就地压力表-LP902A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.23
	超滤清洗过滤器进出口就地压力表-LP903A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.24
	反渗透清洗过滤器进出口就地压力表-LP904A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.25
	中和水泵出口就地压力表-LP1001A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.26
	排污泵出口就地压力表-LP1101A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.27
	污泥进料泵出口就地压力表-LP1102A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.28
	压缩空气储罐就地压力表-PI801A
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1600kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.29
	V型滤池反洗风机就地压力表-LP1201A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.30
	超滤反洗风机就地压力表-LP1202A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.31
	回用水泵出口就地压力表-LP1301A/B
	全不锈钢耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪




	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	
1.32
	次氯酸钠卸料泵出口就地压力表-LP1401A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.33
	超滤CEB次氯酸钠计量泵出口就地压力表-LP1402A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.33
	超滤化学清洗次氯酸钠计量泵出口就地压力表-LP1403A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.34
	盐酸卸料泵出口就地压力表-LP1501A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.35
	化学清洗盐酸计量泵出口就地压力表-LP1502A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.36
	超滤CEB盐酸计量泵出口就地压力表-LP1503A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.37
	氢氧化钠卸料泵出口就地压力表-LP1601A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.38
	化学清洗氢氧化钠计量泵出口就地压力表-LP1602A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.39
	超滤CEB氢氧化钠计量泵出口就地压力表-LP1603A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.40
	絮凝剂卸料泵出口就地压力表-LP1701A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.41
	絮凝剂计量泵出口就地压力表-LP1702
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.42
	污泥系统助凝剂三联箱补水就地压力表-LP1801
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.43
	污泥系统助凝剂计量泵出口就地压力表-LP1802
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	
1.44
	预处理系统助凝剂三联箱补水就地压力表-LP1803
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
1
	
块
	WIKA/BLD/秦仪，加药厂家配套供货

	
1.45
	预处理系统助凝剂计量泵出口就地压力表-LP1804
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	WIKA/BLD/秦仪，加药厂家配套供货

	
1.46
	阻垢剂加药计量泵出口就地压力表-LP1901A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~1000kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪




	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	
1.47
	还原剂加药计量泵出口就地压力表-LP2001A/B
	不锈钢隔膜耐震压力表/量程0~2500kPa/精度等级1.5级/表壳材质:SS304/隔膜&接液材质:316L/工艺连接：M20×1.5/防护等级：IP65/PC（聚碳酸酯）安全玻璃，表盘直径
100mm，表头填充硅油/径向直接安装/带防湿和防尘护罩，带机械调整装置/带不锈钢位号牌/带第三方标定证书
	
2
	
块
	
WIKA/BLD/秦仪

	2
	压力变送器

	
2.1
	超滤进水远传压力表-MP501A/B
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
2
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.2
	超滤产水远传压力表-MP502A/B
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
2
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.3
	超滤进水母管远传压力表-MP503
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2089，
西门子，横河

	
2.4
	反渗透进膜远传压力表-MP701A
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~10000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.5
	反渗透浓水远传压力表-MP702A
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~10000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.6
	反渗透能量回收低压排放远传压力表-MP703A
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.7
	反渗透能量回收高压出口远传压力表-MP704A
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~10000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.8
	供水母管远传就地远传压力表-MP801
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.9
	中和水泵出口远传压力表-MP1001
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.10
	压缩空气母管远传压力表-MP1201
	隔膜密封式法兰压力变送器/测量范围:0~1000kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/膜盒材质:HC-276/法兰材质:316L不锈钢/膜盒封入液:硅油/防护等级:IP67/工艺连接:1/2"NPTF/带双侧电气螺纹接口:M20x1.5/配金属格兰头及密封丝堵/材质316L带O型圈/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:
≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书
	
1
	
块
	罗斯蒙特 2088，
西门子，横河

	
2.11
	自清洗过滤器进出口压差变送器-PDS01A/B
	差压变送器/测量范围:4~400kPa/精度等级±0.075%FS/输出:4-20mA HART/表壳材质:铝合金/接液部件材质:HC-276/工艺连接1/4"NPT内螺纹/防护等级:IP67/带有现场LCD显示功能/稳定性:≤0.125%(满量程)/12个月/温度影响系数:≤0.1%(精度)/10℃/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/配套三阀组,材质316L
	
2
	
块
	
自清洗厂家配套供货。

	
2.12
	反渗透进水母管温度变送器-MT704
	铂热电阻(Pt100)/三线制/A级精度/芯子结构：Φ6mm铠装型，封装绝缘材料：MgO，带弹簧压载附件/整体钻孔316L不锈钢套管，连接采用M27×2活动卡套式，芯子可在线抽出，插入深度：200mm/316L不锈钢DN50法兰连接/防水接线盒，材质：316L，防护等级：IP65，M20
×1.5电气接口/纯电阻信号输出/适用海水介质/环境温度-22~34℃/设计压力≥管路设计压
力/带出厂检定报告/提供MTC材质证明。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、ABB

	
2.13
	超滤清洗水箱温度测量元件-MT901
	铂热电阻(Pt100)/三线制/A级精度/芯子结构：Φ6mm铠装型，封装绝缘材料：MgO，带弹簧压载附件/整体钻孔316L不锈钢套管，连接采用M27×2活动卡套式，芯子可在线抽出，插入深度：200mm/316L不锈钢DN50法兰连接/防水接线盒，材质：316L，防护等级：IP65，M20
×1.5电气接口/纯电阻信号输出/适用海水介质/环境温度-22~34℃/设计压力≥管路设计压
力/带出厂检定报告/提供MTC材质证明。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、ABB

	
2.14
	反渗透清洗水箱温度变送器-MT902
	铂热电阻(Pt100)/三线制/A级精度/芯子结构：Φ6mm铠装型，封装绝缘材料：MgO，带弹簧压载附件/整体钻孔316L不锈钢套管，连接采用M27×2活动卡套式，芯子可在线抽出，插入深度：200mm/316L不锈钢DN50法兰连接/防水接线盒，材质：316L，防护等级：IP65，M20
×1.5电气接口/纯电阻信号输出/适用海水介质/环境温度-22~34℃/设计压力≥管路设计压
力/带出厂检定报告/提供MTC材质证明。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、ABB

	3
	流量计、流量开关




	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	
3.1
	
混凝沉淀池进水电磁流量计-MD201
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN600法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.2
	
V型滤池反洗电磁流量计-MD401
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN350法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.3
	
超滤产水电磁流量计-MD501A/B
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN200法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
2
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.4
	
超滤反洗电磁流量计-MD601
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN200法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位实流标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.5
	
反渗透产水电磁流量计-MD701A
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN150法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：316L不锈钢/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：氯丁橡胶/压力等级：1.0MPa/介质：海水淡化水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.6
	反渗透能量回收低压排放电磁流量计-MD702A
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN150法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：浓海水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量
、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证
书、随带流量计算书和相关检测报告
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.7
	反渗透能量回收高压出口超声波流量计-MD703A
	超声波流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%/安装型式: 一体式，管道式，DN200法兰连接/测量管材质:316L不锈钢/测量介质：海水/工作温度：-20℃~100℃/灵敏度：0.0003M/S,响应时间：＜50S，线性度：0.15%-0.25%/带LED显示，有累计指示功能，图形  240*128 像
素，数字2行*16字符输出：RS-232串口，标准：2个4-20mA模拟输出；具备自诊功能/带  316L不锈钢铭牌，标注位号、规格等主要信息/必须原装进口产品，提供原产国商会证明。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.8
	
供水母管电磁流量计-MD801
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN300法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：316L不锈钢/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：氯丁橡胶/压力等级：1.0MPa/介质：海水淡化水/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.9
	
超滤清洗电磁流量计-MD901
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN125法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：化学清洗液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.10
	
反渗透清洗电磁流量计-MD902
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN250法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：化学清洗液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.11
	
中和水泵出口电磁流量计-MD1001
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN100法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：中和液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量
、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接
地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.12
	
污泥进料泵出口电磁流量计-MD1101B
	一体式浆液电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA
HART/过程连接: DN80法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质： 316L不锈钢/衬里材质：PFA/压力等级：1.0MPa/介质：固液混合物/温度:常温/带LED显示
（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有
资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.13
	
污泥加药装置电磁流量计-MD1102
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN32法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：哈氏合金C276/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：PTFE/压力等级：1.0MPa/介质：药液/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:哈氏合金C276/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆

	
3.14
	
回用水泵出口电磁流量计-MD1301
	一体式电磁流量计/电源:24VDC/精度：±0.5%（带温度压力补偿）/输出：4~20mA  HART/过
程连接: DN150法兰连接（HG/T 20592标准）/电极材质：316L不锈钢/本体材质：316L不锈钢/衬里材质：氯丁橡胶/压力等级：1.0MPa/温度:常温/带LED显示（瞬时流量、累计流量
、流向判断、空管报警）/防护等级：IP68/电气连接：M20×1.5密封套/配齐接地环或加装接地电极，材质:316L不锈钢/壳体含永久性流体方向标志/带有资质单位标定证书、随带流
量计算书和相关检测报告。
	
1
	
块
	
ROSEMENT、
+GF+、科隆




	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	
3.15
	污泥系统助凝剂三联箱补水就地流量计-LD1801
	
塑管浮子流量计/管道通径:DN40/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/测量范围:0.6-6m³/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	国产优质，加药厂家配套供货。

	
3.16
	预处理系统助凝剂三联箱补水就地流量计-LD1802
	
塑管浮子流量计/管道通径:DN40/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/测量范围:0.6-6m³/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	国产优质，加药厂家配套供货。

	
3.17
	超滤CEB次氯酸钠计量泵出口流量控制开关-SD1401
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.18
	超滤化学清洗次钠加药泵出口流量控制开关-SD1402
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	国产优质
（新增）

	
3.19
	化学清洗盐酸计量泵出口流量控制开关-SD1501
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.20
	超滤CEB盐酸计量泵出口流量控制开关-SD1502
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围6-540L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.21
	化学清洗氢氧化钠计量泵出口流量控制开关-SD1601
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.22
	超滤CEB氢氧化钠计量泵出口流量控制开关-SD1602
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围5-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.23
	絮凝剂计量泵出口流量控制开关-SD1702
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围1-90L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.24
	污泥系统助凝剂计量泵出口流量控制开关-SD1802
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围15-140L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.25
	预处理系统助凝剂计量泵出口流量控制开关-SD1804
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围50-450L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.26
	阻垢剂加药计量泵出口流量控制开关-SD1901
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围2-18L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	
3.27
	还原剂加药计量泵出口流量控制开关-SD2001
	
带下限报警装置塑管浮子流量计/管道通径:DN25/防腐要求:防腐型（304导杆包衬聚全氟乙丙烯F46）/连接方式:沉插/设定点可调（范围2-18L/h/精度:±2.5级/带第三方标定证书
	
1
	
块
	
国产优质

	4
	液位变送器

	
4.1
	
V型滤池远传液位计-MN301A/B
	超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
2
	
套
	
西门子
+GF+ E+H

	
4.2
	
海水清水池远传液位计-MN401A/B
	超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
2
	
套
	
西门子
+GF+ E+H




	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	
4.3
	
超滤产水池远传液位计-MN601A/B
	超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
2
	
套
	
西门子
+GF+ E+H

	
4.4
	
反渗透产水池远传液位计-MN801A/B
	超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
2
	
套
	
西门子
+GF+ E+H

	
4.5
	超滤清洗水箱远传液位计-MN901
	智能型单法兰式液位变送器/量程范围：0~1000kPa/输出：4~20mA  HART/精度：0.2级/法兰
规格：DN50（材质：316L不锈钢）/接液膜片材质：哈氏合金C - 276/配法兰连接一次球阀
（公称通径DN50，法兰连接规格与变送器法兰一致，材质：316L不锈钢）/电气接口：M20
×1.5/防护等级：IP65/带表头显示功能/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响系数:≤  0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
1
	
套
	
国产优质

	
4.6
	反渗透清洗水箱远传液位计-MN902
	智能型单法兰式液位变送器/量程范围：0~1000kPa/输出：4~20mA HART/精度：0.2级/法兰规格：DN50（材质：316L不锈钢）/接液膜片材质：哈氏合金C - 276/配法兰连接一次球阀
（公称通径DN50，法兰连接规格与变送器法兰一致，材质：316L不锈钢）/电气接口：M20
×1.5/防护等级：IP65/带表头显示功能/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响系数:≤  0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
1
	
套
	
国产优质

	
4.7
	
中和水池远传液位计-MN1001
	超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
1
	
套
	
西门子
+GF+ E+H

	
4.8
	
污泥池远传液位计-MN1101
	超声波物位计/被测介质：污泥/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
1
	
套
	
西门子
+GF+ E+H

	
4.9
	
污泥浓缩池远传液位计-MN1102A/B
	超声波物位计/被测介质：污泥/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
2
	
套
	
西门子
+GF+ E+H

	
4.10
	
回用水池远传液位计-MN1301
	超声波物位计/被测介质：液体/最大量程：10m（以水池实际高度为准）/发射强度：
26GHz/测量精度：±2mm（在25℃环境下，介质无显著波动、无强干扰时）/外壳材质：
316L不锈钢/天线材质：316L不锈钢/电缆入口：2×M20×1.5（配316L金属格兰头及密封丝堵、O型圈/供电电源：24VDC±10%/输出：4~20mA HART/防护等级：IP65/一体式/过程连 接：DN100 HG/T20592-2009（PN16）FF全平面法兰，材质316L不锈钢/稳定性:≤0.1%FS/12个月/温度影响:≤0.05%/10℃/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
1
	
套
	
西门子
+GF+ E+H

	
4.11
	
次氯酸钠储罐远传液位计-MN1401A/B
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
2
	
套
	

国产优质

	
4.12
	
盐酸储罐远传液位计-MN1501
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
1
	
套
	

国产优质

	
4.13
	
氢氧化钠储罐远传液位计-MN1601
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
1
	
套
	

国产优质

	
4.14
	
絮凝剂储罐远传液位计-MN1701A/B
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN50平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
2
	
套
	

国产优质

	
4.15
	
污泥系统助凝剂三联箱远程液位计-MN1801
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
1
	
套
	
国产优质，加药厂家配套供货。

	
4.16
	预处理系统助凝剂三联箱远程液位计-MN1802
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
1
	
套
	
国产优质，加药厂家配套供货。




	序号
	名  称
	型号/规格/材质
	数量
	单位
	品牌

	
4.17
	
阻垢剂加药箱远传液位计-MN1901A/B
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
2
	
套
	

国产优质

	
4.18
	
还原剂加药箱远传液位计-MN2001A/B
	磁性真空翻板液位计/侧装基本型/安装中心距以最终储罐选型为准/主体材质：316L+PTFE/
浮子材质：钛合金/精度：±5mm/安装接口：DN20平法兰（法兰标准：HG20592~20635~97）
/介质温度：-80~80℃（规格书要求）/工作压力：≤2.5MPa（普通型）/配置隔离一次闸板阀+排气阀+法兰式排污阀（带堵头），材质SS316L+PTFE/一次阀、排污阀，采用法兰式连接（法兰标准：HG20592~20635~97）/远传变送器：24VDC，4~20mA HART/电气接口：M20× 1.5/防护等级：IP65/带不锈钢位号牌/带生产厂家检测证书/
	
2
	
套
	

国产优质

	5
	分析仪表

	
5.1
	反渗透进水母管ORP仪
-MG703
	盘装式/量程：-1999~+1999mV/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤1%FS/12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.2
	反渗透进水母管电导率仪-MG702
	盘装式/量程：0~200000μS/cm/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安 装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(Pt1000)/稳定性:≤1%FS/12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.3
	反渗透产水电导率仪-MG705A
	盘装式/量程：0~20000μS/cm/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(Pt1000)/稳定性:≤1%FS/12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.4
	供水母管电导率仪-MG802
	盘装式/量程：0~20000μS/cm/精度：±1%FS/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(Pt1000)/稳定性:≤1%FS/12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.5
	反渗透进水母管pH在线检测仪-MG701
	盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.6
	供水母管pH在线检测仪-MG801
	盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.7
	超滤清洗pH在线检测仪-MG903A
	盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.8
	反渗透清洗pH在线检测仪-MG903B
	盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.9
	中和水泵出口pH在线检测仪-MG1001
	盘装式/量程：0~14/精度：±0.1pH/电源：220VAC 50Hz/输出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/安装：流通池/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/温度补偿:自动温度补偿(NTC 30kΩ)/稳定性:≤0.05pH/24小时/电极寿命:≥12个月
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.10
	絮凝沉淀池产水浊度仪-MG201
	整体面板式/量程：0~100.0FNU（自动量程切换）/精度：±2%FS/电源：220VAC 50Hz/输 出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/适用介质：生活用水、纯水/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤2%FS/12个月/自清洁功能:带自动刷洗或超声波清洗
	
1
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.11
	V型滤池产水浊度仪-MG301A/B
	整体面板式/量程：0~100.0FNU（自动量程切换）/精度：±2%FS/电源：220VAC 50Hz/输 出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/适用介质：生活用水、纯水/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤2%FS/12个月/自清洁功能:带自动刷洗或超声波清洗
	
2
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	
5.12
	超滤产水浊度仪-MG501A/B
	整体面板式/量程：0~100.0FNU（自动量程切换）/精度：±2%FS/电源：220VAC 50Hz/输 出：4-20mA+干接点报警（220V 3A）/功能：显示、编程、通讯、运行记录、自检报警/防护等级：IP65/适用介质：生活用水、纯水/材质：变送器金属涂镀层（抗腐蚀）、面板及铭牌光滑平整/支持HART通讯协议/带合规认证证书/稳定性:≤2%FS/12个月/自清洁功能:带自动刷洗或超声波清洗
	
2
	
套
	GF Signet
HACH METTLER TOLEDO
E+H

	6
	压力开关

	
6.1
	反渗透高压泵前低压开关-SP705A
	压力开关/设定范围:0~1000kPa/设定精度:±1.0%FS/接点容量:220VAC 5A;125VDC 0.5A/接点形式:SPDT/死区:可调,范围10~30%FS/外壳材质:铸铝/接液部分材质:316L不锈钢/膜片材质:哈氏合金C-276/设定点调整:外部可调,带锁定装置/工艺连接:1/4"NPT内螺纹/防护等 级:IP65/环境温度:-20℃~80℃/耐振动:10g,10~2000Hz/稳定性:≤±1%FS/年/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
1
	
块
	SOR UE
Danfoss

	
6.2
	反渗透产水高压开关-SP706A
	压力开关/设定范围:0~1000kPa/设定精度:±1.0%FS/接点容量:220VAC 5A;125VDC 0.5A/接点形式:SPDT/死区:可调,范围10~30%FS/外壳材质:铸铝/接液部分材质:316L不锈钢/膜片材质:哈氏合金C-276/设定点调整:外部可调,带锁定装置/工艺连接:1/4"NPT内螺纹/防护等 级:IP65/环境温度:-20℃~80℃/耐振动:10g,10~2000Hz/稳定性:≤±1%FS/年/带生产厂家检测证书/带不锈钢位号牌
	
1
	
块
	SOR UE
Danfoss



