630kVA箱站技术要求

1 总则

1.1 本技术规范适用于天津市户外安装630kVA 水泥外壳箱式变电站（欧式预装式箱变）的制造、出厂试验、包装、运输到场。

1.2 设备为全新、成熟、定型产品，满足国网天津市电力公司属地接入验收、及安全规范要求。

1.3 供方须提供：型式试验报告、出厂试验报告、产品合格证、一二次图纸。
1.4 执行标准

GB/T 17467 高压 / 低压预装式变电站

GB/T 7251.1 低压成套开关设备

GB/T 14048.2 低压断路器

GB/T 18802.1 电涌保护器（SPD）

JGJ/T 423 GRC 玻璃纤维增强水泥应用技术标准

DB/T29-323 天津市 10kV 及以下配电网建设技术标准

国家及天津市现行相关标准、规范、规程

2 使用环境条件

环境温度：-25℃～+55℃

海拔高度：≤1000m

相对湿度：≤95%（无凝露）

户外安装，防雨、防晒、防冻融、防盐雾、防凝露

抗震设防烈度：7 度

污秽等级：Ⅲ 级

3 箱体（水泥外壳）技术要求

3.1 壳体材质

外壳采用高强度 GRC 玻璃纤维增强水泥整体预制、一体成型；

强度等级≥C40，采用低碱水泥 + 耐碱玻璃纤维，符合 JGJ/T 423 标准；

设计使用寿命≥20 年，抗老化、抗冻融、抗开裂、耐腐蚀；

外观平整、无裂纹、无蜂窝麻面、无色差。

3.2 结构与防护

防护等级：IP44（户外）

配置通风百叶 + 防虫网，自然散热、防凝露；

舱室分隔：高压室、变压器室、低压室三隔室独立，防火隔离；

内设专用 PE 接地排、N 排，标识清晰，接地可靠；

底座采用型钢焊接+热镀锌防腐处理，与壳体可靠连接；

柜门开启角度≥90°，操作、检修空间充足。

4 主要技术参数

4.1 总体参数

额定电压：10kV/0.4kV

额定频率：50Hz

联结组别：Dyn11

防护等级：IP44

噪声水平：≤55dB（A）

壳体设计使用寿命：≥20 年

4.2 变压器

型 号：SCB14-630kVA

容 量：630kVA

类 型：干式变压器

绝缘等级：F 级

冷却方式：AN/AF

阻抗电压：Uk=6%

配置：温度控制器、跳闸接点、风机自动控制

满足国网天津电力能效及入网要求。

4.3 高压侧（10kV）

进出线方式：电缆下进下出

开关设备：负荷开关 - 熔断器组合电器

额定电流：630A

额定短时耐受电流：20kA/2s

具备五防联锁、带电显示及闭锁功能。

4.4 低压侧（0.4kV）

额定绝缘电压：AC1000V

工频耐压（1min）：≥2500V

冲击耐压：≥8000V

低压总开关：框架断路器，额定运行分段能力不低于50KA，满足图纸要求。
机械寿命：≥15000 次

保护功能：过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时脱扣保护
出线回路：回路数及额定电流详见施工图纸

配置：多功能电力仪表、关口计量表位、防雷 SPD 装置,低压出线开关按照图纸要求配置。
5 元器件选型要求

5.1 高压元件、变压器、低压断路器、仪表等须选用国产优质品牌。

5.2 所有纳入强制性产品认证目录的产品必须具备有效 CCC 认证证书。

5.3 严禁使用贴牌、翻新、淘汰及无认证产品。

6 试验与验收

6.1 出厂试验

外观及结构检查

绝缘电阻测试

工频耐压试验

开关操作、联锁、保护传动试验

变压器特性试验

防护等级、壳体外观与强度检验

6.2 供方提供资料

产品合格证、出厂试验报告

型式试验报告

元器件 CCC 认证证书

一二次接线图、布置图、使用说明书

6.3 现场验收

满足国网天津电力公司并网验收标准

交接试验合格，一次性送电成功

7 质量保证与服务

7.1 设备质保期：现场投运后≥12 个月，或出厂≥18 个月（以先到为准）。

7.2 质保期内供方免费维修、更换有缺陷的设备及部件。

7.3 供方提供 7×24 小时技术支持，天津本地具备应急响应能力。

8 品牌档次要求

所有选用的配件档次不能低于国产中档水平。其中变压器、低压断路器不能低于下述品参考牌：

变压器：江苏科立德、天津通安、特变、顺特、金盘  

低压断路器：环宇、正泰、天正、德力西、上海人民

