项目要求

一、材料要求

线缆、配电箱、漏保、插座、底盒、扎带、标识牌、绝缘胶带、线槽等各种材料均须符合国家标准，竞价文件中需明确相关品牌。

• 主线（入户/配电箱）：YJV 阻燃电缆

• 插座回路：BV 铜芯 2.5mm²（国标，禁止1.5mm²）

• 空调/大功率：BV 4mm²或6mm²

• 线管：干燥区用 PVC阻燃管；地/顶受力区用金属管

• 配电箱：强电箱（带总开+漏保+分路空开），TN-S三相五线（L/N/PE分开）

• 颜色规范

• 火线L：黄/绿/红

• 零线N：浅蓝

•地线PE：黄绿双色

二、施工要求

1. 弹线定位

• 按图纸用墨斗在墙/地/顶弹出 线管走向、底盒位置

• 插座：距地30cm；开关：1.3m；

2. 开槽（暗敷）

• 墙面：深度 ≥线管+10mm

• 地面：用水泥砂浆保护

• 禁止横向长槽（破坏承重），尽量 竖槽、短槽

3. 布管固定

• PVC管：接头用专用胶，弯管用弯管器

• 金属管：扣压/丝接，跨接地线，内壁去毛刺

• 固定：

• 吊顶：金属卡箍，间距≤1m

•墙面/地面：管卡 ≤80cm，转角两端加管卡

• 过墙/楼板：加套管，防火泥封堵

• 强弱电 分管分槽，严禁同管

4. 穿线（核心规范）

• 清管：穿线器+压缩空气吹扫，无杂物、无水

• 穿引线：镀锌铁丝，两端留 10–15cm

• 拉线：同一管 同回路 一起穿，不同回路严禁同管

• 管内填充率 ≤40%（散热）

• 预留：底盒 15–20cm

5. 接头：

• 禁止线管内接头

• 接线盒用绝缘

• 多股线压铜鼻

6. 开关插座安装

• 底盒清理干净

• 接线：左零右相上接地

• 潮湿区：防水插座，≥1.5m高

• 地面插座：防踩、防水、带盖板

7. 测试（必须全做）

• 绝缘电阻：相线-零线、相线-地线、零线-地线 ≥0.5MΩ

• 通断测试：所有回路 100%通断

• 接地测试：接地电阻 ≤4Ω

• 漏保测试：按试验按钮，必须跳闸

• 相位检测：用相位仪，零火地顺序正确

三、图纸要求

返出全部改造范围内的正规电气线路图纸，进行电路图标识，将更换新增部分在图中做标记，并随着施工进度返图。

四、资质要求

竞价单位近年须具有相关项目的施工经验，针对本项目提供切实可行的施工方案，并具备安全生产许可证以及建筑工程施工总承包二级资质。